## Sheet1
Número de Ficha: | FICHA DE CAMPO # | [18 empty] | FICHA DE CAMPO 2 | [17 empty] | FICHA DE CAMPO 4 | [18 empty] | FICHA DE CAMPO # | [16 empty] | FICHA DE CAMPO # | [16 empty] | FICHA DE CAMPO 7 | [16 empty] | FICHA DE CAMPO 8
Tipo de infraestructura: | Toma de agua superficial | [18 empty] | Captacion de nacientes o manantiales | [17 empty] | Tanques de almacenamiento | [18 empty] | Linea de conduccion y sistema de distribucion | [16 empty] | Linea de distribucion | [16 empty] | Tanques quiebra gradiente | [16 empty] | Sistema de cloracion
| Fecha construcción | Nombre toma | Registrada en MINAET | # Registro | Frecuencia de limpieza | 1.¿Está la captación fuera de un área protegida o zona de conservación? | 2.¿Está la toma de agua desprovista de infraestructura que la proteja? | 3.¿Está el área alrededor de la toma sin cerca? | 4. ¿La toma de agua está ubicada dentro de alguna zona de actividad agrícola? (crítica) | 5.¿Existe alguna otra fuente de contaminación alrededor de la toma | 6. ¿Tienen las personas y animales acceso a la captación del río?(crítica) | 7. ¿Están las rejillas de la toma en malas condiciones (ausentes, quebradas y otros)? | 8. ¿Se encuentran plantas (raíces, hojas y otros) tapando las rejillas de la toma? | 9. ¿Existen condiciones de deforestación y erosión en los alrededores de la toma de agua? | 10. ¿Está ausente el desarenador después de la toma de agua? | Número de Si | Longitud | Latitud | Nivel de riesgo identificado | Nombre naciente | Registrada en MINAET | # Registro | Tipo de captación | 1.¿Está la naciente sin cerca de protección que impida el acceso de personas y animales a la captación (crítica) | 2.¿Está la captación de la naciente desprotegida abierta a la contaminación ambiental? (sin caseta o sin tanque de captación). | 3.¿Está la tapa de la captación construida en condiciones no sanitarias | 4.¿Están las paredes y las losas superior e inferior de la captación con grietas? | 5. ¿Carece de canales para desviar el agua de escorrentía? (crítica) | 6. ¿Carece la captación de respiraderos o tubería de rebalse con rejilla de protección? | 7.¿Se encuentran plantas (raíces, hojas, algas y otros) dentro de la captación de la naciente? | 8.¿Existen aguas estancadas sobre o alrededor de la captación? (crítica) | 9.¿Existe alguna fuente de contaminación alrededor de la captación? (Observar si aproximadamente a 200 metros a la redonda existen letrinas, animales, viviendas, basura) | 10. ¿Se encuentra la captación ubicada en zonas con actividad agrícola o industrial? (crítica) | Número de Si | Longitud | Latitud | Nivel de riesgo identificado | Nombre tanque | Tipo tanques | Material del tanque | Frecuencia de limpieza | 1. ¿Están las paredes agrietadas (concreto) o herrumbradas (metálico)? | 2.¿Está la tapa del tanque de almacenamiento, construida en condiciones no sanitarias? | 3. ¿Es el borde de cemento alrededor del tanque menor a 1 metro? | 4. ¿Está ausente o fuera de operación el sistema de cloración? | 5.¿Está el nivel del agua menor que 1/4 del volumen del tanque? | 6.¿Existen sedimentos, algas u hongos dentro del tanque? | 7.¿Está ausente o defectuosa la cerca de protección? | 8.¿Carece la tapa de un sistema seguro de cierre (candado, cadena, tornillo)? | 9.¿Carece el tanque de respiraderos o tubería de rebalse con rejilla de protección? | 10. ¿Existe alguna fuente de contaminación alrededor del tanque? | Número de Si | Nivel de riesgo identificado | Longitud | Latitud | Sector | Reparaciones por fugas por mes | Fecha de construcción del acueducto | Material de la tubería de distribución | 1. Existe alguna fuga en la línea de conducción? (crítico) | 2.¿ Se encuentra la línea de conducción descubierta, con riesgo de ser alterada? | 3. ¿Se encuentra la línea de conducción en lugares colindantes sin el adecuado soporte? (crítica) | 4. ¿ Se encuentran debidamente separadas las aguas provenientes de manantiales y nacientes con respecto a las aguas superficiales? (crítico) | 5. ¿Existen variaciones significativas de presión en la red de distribución? | 6. ¿Carece de cloro residual alguna zona en la red principal de distribución (crítico) | 7. Existen interrupciones constantes en el servicio de distribución de agua? (crítico) | 8. ¿Carecen de sistema para purgar la tubería de distribución? | 9. ¿Carecen de un fontanero o encargado del mantenimiento de la red? | 10. ¿Carecen de un esquema del sistema de distribución (planos o croquis)? | Número de Si | Longitud | Latitud | Nivel de riesgo identificado | Reparaciones por fugas por mes | Fecha de construcción del acueducto | Material de la tubería de distribución | 1. ¿Existen uniones ilícitas que pongan en riesgo la calidad del agua en la red de distribución? (critica) | 2. ¿Se carece de micromedidores? | 3. ¿No se realizan pruebas periódicas de cloro residual en la red de distribución? (critica) | 4. ¿Se observan fugas visibles en alguna parte de la red de distribución? (crítico) | 5. ¿Existen variaciones significativas de presión en la red de distribución? | 6. ¿Se carece de válvulas de control de presiones y para realizar reparaciones en la red de distribución sin necesidad de quitar todo el servicio de agua a la comunidad? | 7. ¿Existen interrupciones constantes en el servicio de distribución de agua? (crítica) | 8. ¿Se Carece de sistema para purgar en la tubería de distribución? | 9. ¿Existe conexiones cruzadas de red de aguas negras con la red de distribución de agua potable? (critica) | 10. ¿Carecen de un esquema del sistema de distribución (planos o croquis)? | Número de Si | Longitud | Latitud | Nivel de riesgo identificado | Nombre tanque | Material del tanque | Frecuencia de limpieza | 1. ¿Están las paredes agrietadas (concreto) o herrumbradas (metálico)? | 2. ¿Está la tapa de la boca de visita del tanque de almacenamiento, construida en condiciones no sanitarias? | 3. ¿Es el borde de cemento alrededor del tanque menor a 1 metro | 4. ¿Existen sedimentos, algas u hongos dentro del tanque? | 5. ¿Está ausente o defectuosa la cerca de protección? | 6. ¿Carece la tapa de un sistema seguro de cierre (candado, cadena, tornillo)? | 7. ¿Carece el tanque de respiraderos o tubería de rebalse con rejilla de protección? | 8. Existe alguna fuente de contaminación alrededor del tanque | 9. ¿Se carece de válvula(s) de cierre para limpieza y/o reparación de la estructura? | 10. ¿La estructura carece de pintura de protección tanto externa como interna? | Número de Si | Longitud | Latitud | Nivel de riesgo identificado | Ubicación | Fecha de instalación | Tipo de sistema de cloración | Tipo de Dosificación | 1. ¿Se carece de una zona/caseta debidamente acondicionada para la preparación y aplicación del cloro? (critica) | 2. ¿Carece el acueducto de bitácora de la dosificación del cloro? (critica) | 3. ¿Carece el operario de la capacitación necesaria para la preparación y aplicación de la cloración? (critica) | 4. ¿Se carece del equipo de protección necesaria para el personal operativo del sistema de cloración? (critica) | 5. ¿Se carece del equipo para la medición de cloro residual? | 6. ¿Se carece de registros de la concentración y del caudal de la solución de cloro preparada y aplicada? (critica) | 7. ¿Se carece de registros de los niveles de cloro residual en tanque(s) de almacenamiento? | 8. ¿Se carece de registros de caudal del agua a ser clorada (caudal que ingresa al tanque donde se homogeniza el cloro)? | 9. ¿Se carece de mantenimiento periódico del sistema de cloración? | 10. Se carece de registros de consumo de cloro día/semana/mes/año | Número de Si | Longitud | Latitud | Nivel de riesgo identificado
[20 empty] | F-10 |  |  | A nivel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -84.0088 | 9.8499 | Bajo | Tanque N°1 | A nivel | Concreto | Semestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Bajo | -84.0057 | 9.8504 | [35 empty] | Tanque Quiebra Gradiente | Concreto | Otro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Bajo | General |  | Electrólisis | Tiempos programados | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |  |  | Alto
[20 empty] | F-13 |  |  | Semi-enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -84.0087 | 9.8497 | Bajo | Tanque N°2 | Semi-enterrado | Concreto | Semestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Bajo | -83.9986 | 9.8482 | [52 empty] | Tanque N°8 |  | Electrólisis | Tiempos programados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  | Intermedio
[20 empty] | F-11 |  |  | Enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -84.0086 | 9.8496 | Intermedio | Tanque N°3 | Semi-enterrado | Concreto | Semestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Bajo | -83.9986 | 9.8482 | [52 empty] | Tanque N°6 |  | Pastilla (erosión) | Tiempos programados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  | Intermedio
[20 empty] | F-9 |  |  | Enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -84.0083 | 9.8495 | Intermedio | Tanque N°8 | Semi-enterrado | Concreto | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Bajo
[20 empty] | F-12 |  |  | Enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -84.0083 | 9.8495 | Intermedio | Tanque N°7 | A nivel | Concreto | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bajo
[20 empty] | F-14 |  |  | Enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -84.0082 | 9.8495 | Intermedio | Tanque N°6 | A nivel | Concreto | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Bajo
[20 empty] | F-1 |  |  | Semi-enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  | Intermedio
[20 empty] | F-3 |  |  | Enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  | Intermedio
[20 empty] | F-5 |  |  | Semi-enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  | Intermedio
[20 empty] | F-4 |  |  | Semi-enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | Intermedio
[20 empty] | F-2 |  |  | Enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | Intermedio
[20 empty] | F-7 |  |  | Semi-enterrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |  | Alto